Hantering av kablar

Scanias normalläge är att alla elektriska kablar som inte används ska tas bort.

Om inte arbetet kan utföras säkert ska det inte utföras.

- Rivning av kabel
Vid rivning av elektrisk kabel ska kabeln rivas i sin fulla längd inklusive fästanordningar, rör etc. Kabeln ska backas till närmsta anslutningspunkt (dosa, elcentral, ställverk, maskin, skena, armatur etc).
Tillfällig märkning av kabel ska användas.

Figur 1 – Felaktig rivning av kabel. Kabel ska rivas i sin fulla längd!

- Installation av kabel
Vid förberedande framdragning av elektrisk kabel där kabeln ännu inte är ansluten/kopplad ska kabeländar vara uppmärkta.
Är den elektriska kabeln ansluten/kopplad ska bryt och lås vara applicerat.

Figur 2 & 3 – ”Bryt & Lås”, ”Säkert avbrott”

- Tillfällig märkning av kabel
Elektrisk kabel ska vid kabeländar märkas upp med gul tejp. Datum, ansvarig elektriker, telefonnummer och anslutningspunkt ska tydligt framgå på gul tejp.

Figur 4 – Tillfällig uppmärkning av kabel

- Isolermetod av kabeländar
Är kabeln ansluten eller kopplad och inte bryt och lås är applicerbart ska kabeländhylsa som isolermetod för ändamålet användas.

Figur 5 - Isolerad kabel med kabeländhylsa.

- Avdosning av kabeländar
En elektrisk kabel som inte backas i sin fulla längd utan att dosas av anses som ett avsteg från Scanias normalläge och ska alltid godkännas av Scanias eldriftansvarige Dick Eriksson eller av denne delegerad person.

Figur 6 – Avdosad kabel. Behöver godkännande.